| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и |
|  | организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена. Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц равна 0,00руб. |
|  | ( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба |
|  | имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III. | 1. Характеристика объекта 1.1. Архитектурно-строительная характеристика Здание Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы относится к зданию общественного назначения, по классу пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание МОУБуретская СОШ 1995 года постройки, двухэтажное с этажом, II степени огнестойкости. Общая площадь застройки 2378,4 м2, строительный объем здания 7465 м3. Общая площадь здания составляет 2378,4 м2, в том числе: площадь первого этажа 1298,7 м2, площадь второго этажа 1080,4 м2. Наружные стены крупнопанельные. Внутренние стены –гипсолитые Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля шиферная по деревянным обрешетке и стропилам. Лестницы – сборные железобетонные. Полы-бетонные, частично покрытые линолеумом, частично дощатые. Отопление централизованное от котельной д.Буреть, здание электрифицировано. Пожарная нагрузка представляет собой мебель, оборудование, школьный инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. МОУ Буретская СОШ предназначено для реализации общеобразовательных (основных и дополнительных) программ на уровнях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Проектная мощность на 200 учащихся. В 2009-10 учебном году – 135 учащихся. Обслуживающий персонал учреждения составляет 11 человек в дневное время, в ночное время дежурство осуществляет сторож. Учебный процесс происходит в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен не менее 10 минут, продолжительность учебного года 34 недели, для первых классов 33 недели. 2. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |
|  | - Федеральный закон от 22.07.2007 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» - НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». - НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования - Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 4 Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния ст.16, 67 ,76, 98 №123-ФЗ; В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин к зданию МОУБуретская СОШ имеет два подъездных пути, въезд на территорию и выезд с нее через ворота, имеющие достаточную ширину для проезда пожарной мототехники, вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием, шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен. В качестве наружного противопожарного водоснабжения используют 2 пожарных резервуара на 2х51,3м3.Имеется площадка для разворота пожарного автомобиля. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (д. Буреть) составляет 1 км. и обеспечивает расчетное время прибытия менее 10 мин при средней скорости 45 км./час. Противопожарные расстояния от здания МОУ Буретская СОШ до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений соответствуют требованиям главы 16 ФЗ-123. - 10 м. – до зданий I, II,III степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО; - 18 м. – до зданий I, II,III, IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 20 м. до зданий, IV, V степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2,С3.. 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность; Здание Муниципального общеобразовательного учреждения Буретской средней общеобразовательной школы относится к зданию общественного назначения, по классу пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции, применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения Здание МОУ СОШ двухэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс опасности строительных конструкций КО, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97*. 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности; Пожарная нагрузка представляет собой мебель, оборудование, школьный инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной опасности» - помещения производственного и складского назначения, в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке МОУ Буретская СОШ относятся к пожароопасным помещениям (категория В4); - помещения электрической щитовой относится к пожароопасному помещению (категория В 4). п.33 ППБ 01-03.. 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций; В здании МОУ Буретская СОШ применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены крупнопанельные, (предел огнестойкости > 5,5 ч); Внутренние стены - гипсолиты. (предел огнестойкости > 5,5 ч); перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200мм. (предел огнестойкости > 2,5 ч); Лестницы сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток- кирпичные, толщиной 380 мм. (предел огнестойкости > 5,5 ч); пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы; пределы огнестойкости не менее (мин). Несущие стены, колонны и другие несущие элементы; R 90. Перекрытия междуэтажные (в том числе над цокольным этажом); REI 45. наружные стены (ненесущие); E 15. Строительные конструкции лестничных клеток:. - внутренние стены; REI 90. - марши и площадки лестниц; R 60. Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже. Несущие элементы: колонны, ригели, фермы; Стены наружные с внешней стороны; Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; Стены лестничных клеток и противопожарные преграды; Марши и площадки лестниц и лестничных клеток. КО; КО; КО; КО; КО.. 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага п. 1.14. СНИП 2.08.02-89*; Общая площадь здания составляет 2378,4 м2, в том числе: ц площадь первого этажа 129878 м2, площадь второго этажа 1080,4 м2, что соответствует требованиям п. 1.14. СНИП 2.08.02-89* Складские помещения и помещения электрощитовой (категории В4) отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I типа. В дверных проемах противопожарных перегородок установлены двери, обитые жестью по войлоку, обеспечивающие необходимый предел огнестойкости 0,75ч.. 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре ст.53 и 89 ФЗ-123, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНИП 2.08.02-89*; Здание МОУ БуретскаяСОШ имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Актового зала в школе нет. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого и цокольного этажа наружу через коридоры и через лестничные клетки наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания МОУ Буретская СОШ: - имеется 5 эвакуационных выхода наружу из здания; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выход; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 2,94 м, ширина не менее1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов через проем или дверь можно беспрепятственно пронести носилки с лежачим на них человеком Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открываю изнутри без ключа Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применением материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе. Г2, РП2 , Д2, Т2- для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д2, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м. На путях эвакуации спортивный зал (выход из спортзала) на полу конструктивно присутствуют перепады отсутствуютю Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам: Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей составляет не менее 1,35м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2;, ширина проступи – 25 см., высота ступени 22 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена бетонированная горизонтальная входная площадка. Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов на свету не менее 1,2 м. поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям - высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2м.; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м. Эвакуация из здания МОУБуретская СОШ осуществляется: С 1 –го этажа: путь № 1 - в фойе и наружу, путь № 2- через коридор №3 через обеденный зал и наружу №4 – через коридор и спортивный зал и наружу Со 2-го этажа на лестничные клетки и по эвакуационному пути № 1,2; 3,4 Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации соответствует требованиям СНИП 21-01-97*, СНИП 2.08.02-89*. 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией; Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за врем, необходимое для включения систем оповещения по пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МОУ Буретская СОШ . Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации, выполнен ООО Защита сервис в лице директора Кравченко Л.Д., имеющим соответствующую лицензию на вид деятельности. Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти контрольно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МОУ Буретская СОШ оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: - извещателями пламени «Пульсар 1 -01Н» - ручными извещателями ИПР- И - 8 шт. Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001* и ГОСТ Р 55776-95 В МОУБуретская СОШ выбран оповещения людей о пожаре звуковой способ оповещения в отдельных зонах. Световое, речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» предусмотрены постоянно горящими, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту АПС и СОУЭ в МОУ СОШ осуществляется договору со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Здание оборудовано телефонной связью Принятые решения в МОУ Буретская СОШ соответствуют требованиям НПБ110-03, НПБ 104-03.. 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты; Система коллективной защиты соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно- планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации обучающихся и персонала.. 4.9. Система противодымной защиты, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.; Отопление здания центральное, водяное, система отопления подключена к наружным тепловым сетям, температура теплоносителя в отопительный сезон устанавливается в соответствии с температурным графиком в зависимости о температуры наружного воздуха. Вентиляция в здании естественная. Помещения пищеблока, кабинета информатики и химии оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха соответствуют требованиям ст.56 и ст.138 ФЗ-123, а также СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНИП 41-01-2003.. 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций; Деревянные строительные конструкций кровли обработаны огнезащитным составом в соответствии с п.150 ППБ 01-03, п.1.57 СНИП 2.08.02.-89* Обработка проведена специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию Проведение огнезащиты деревянных строительных конструкций кровли проводится по плановом режиме. п.36 ППБ 01-03.. 4.11. Система автоматического пожаротушения; Устройство автоматических систем пожаротушения для этого объекта защиты не требуется.. 4.12. Электрооборудование; Энергоснабжение здания школы осуществляется через один ввод от трансформаторной подстанции № 3/630 РУ – 04 КВт (марка и сечение кабеля АВВГ 3Х70 +1 Х 50) в электрическую щитовую по договору электроснабжения с ОНО ОПХ «Буретское» Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов – изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; -размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы .п.60 ППБ 01-03. Проведение инструментальных замеров сопротивления изоляции электропроводки, замеров сопротивления систем заземления осуществляется 1 раз в три года в плановом режиме. Молниезащита для здания МОУ СОШ № 6 согласно РД34.21.122-87, табл.1 п.13 не требуется?? Текущее техническое обслуживание элетрохозяйства осуществляется штатным рабочим. Аварийное техническое обслуживание осуществляется по договору специализированной организацией, имеющей на вид деятельности соответствующую лицензию??? Контроль над соответствием технического состояния электросетей, электрооборудования требованиям нормативных документов по электробезопасности осуществляется ответственным лицом за электрохозяйство, назначаемым приказом директора.. 4.13. Первичные средства пожаротушения; Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и СП 9.13130.2009. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: Огнетушители имеют порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской, имеют паспорта. Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности Заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по МОУ Буретская СОШ назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от наличия и вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе, система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.. 4.14. Организационно-технические мероприятия; Для эксплуатации здания МОУ Буретская СОШ выполнены следующие мероприятия режимного характера: - разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ п.6 ППБ 01-03.; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте п.7 ППБ 01-03.; - заведен журнал прохождения противопожарного инструктажа; - приказом директора МОУ Буретская СОШ назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. п.8 ППБ 01-03.; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны п.13 ППБ 01-03.; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности п.14 ППБ 01-03. Приказом директора МОУ Буретская СОШ установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: - действия работников при обнаружении пожара, - определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - порядок проведения временных огневых работ - порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение п. 15 ППБ 01-03 На объекте защиты разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара В дополнении к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации учащихся, по которой не реже одного раза в квартал проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников п. 16 ППБ 01-03. Световая и звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного и аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. п.17 ППБ 01-03. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам?, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения свободны для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. п.23 ППБ 01-03. Территория МОУ Буретская СОШ весной и осенью очищается от мусора, опавшей листвы, сухой травы п.21 ППБ 01-03. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается п.25 ППБ 01-03. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности ( ГОСТ Р 12.4.026-2001) противопожарные системы и установки здания содержаться в исправном и рабочем состоянии. Двери и люки выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна цокольного этажа остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов цокольного этажа очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки выполнены открывающимися, а запоры на окнах открываются изнутри без ключа. п.44 ППБ 01-03. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 –го этажа.п.19, п.50 ППБ 01-03. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам, а также наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. п.51 ППБ 01-03. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям находящимся внутри возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. п.52 ППБ 01-03. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов дверных проемов); - применять горючие материалы для отделки , облицовки и окраски стен и потолков. п.53 ППБ 01-03. У обслуживающего персонала имеются фонари в количестве – 2-х штук. Количество фонарей определено директором учреждения исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Порядок использования систем оповещения о пожаре определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие Директор МОУ Буретская СОШ и лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности приказом директора МОУ Буретская СОШ прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в специализированной организации с получением удостоверений соответствующего образца. (п. 36 НПБ 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом от 12.12.2007 года № 645, зарегистрированные в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938. МОУ Буретская СОШ перед началом учебного года ежегодно принимается комиссией в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора п. 137 ППБ 01-03. В учебных классах размещается только необходимое для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, учебные пособия и материалы, которые хранятся в шкафах, стеллажах или на стационарно установленных стойках. п. 138 ППБ 01-03. Число парт (столов) не превышает количества, установленного нормами проектирования п. 139 ППБ 01-03. С учащимися организуются занятия и беседы по изучению правил пожарной безопасности п. 140 ППБ 01-03., Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". |

Настоящую декларацию разработал

__Директор МОУ Буретская СОШ      Халиулина Е.В..	                            ____________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                             		  (Подпись)

«___» ________________20___г    					 М.П.